## BUS
19 Horas: BUS - MATRIZ N - Dimensão: 14 x 18
BUS | DATA | BUS | V (kV) |  |  | BARRA (*) | Vfinal (pu) | ϴfinal (graus) | Carga (MW) | Carga (MVAR) | Geração (MW) | Geração (MVAR) | Base (kV) | Vdesejada (pu) | Máx. de MVAR ou Limite de Tensão | Mín. de MVAR ou Limite de Tensão | Gsh (pu) | Bsh (pu) | Barra com controle remoto
1 | Bus 1 | 1 | 132 | 1 | 1 | 3 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 232.39 | -16.55 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bus 2 | 2 | 132 | 1 | 1 | 2 | 1.045 | -4.98 | 21.7 | 12.7 | 40 | 43.56 | 0 | 1.045 | 50 | -40 | 0 | 0 | 0
3 | Bus 3 | 3 | 132 | 1 | 1 | 2 | 1.01 | -12.73 | 94.2 | 19 | 0 | 25.08 | 0 | 1.01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bus 4 | 4 | 132 | 1 | 1 | 0 | 1.018 | -10.31 | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bus 5 | 5 | 132 | 1 | 1 | 0 | 1.02 | -8.77 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bus 6 | 6 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1.07 | -14.22 | 11.2 | 7.5 | 0 | 12.73 | 0 | 1.07 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0
7 | Bus 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.062 | -13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bus 8 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1.09 | -13.36 | 0 | 0 | 0 | 17.62 | 0 | 1.09 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0
9 | Bus 9 | 9 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.056 | -14.94 | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
10 | Bus 10 | 10 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.051 | -15.1 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Bus 11 | 11 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.057 | -14.79 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bus 12 | 12 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.055 | -15.08 | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bus 13 | 13 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.05 | -15.16 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Bus 14 | 14 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1.036 | -16.03 | 14.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) | 0 | PQ | [6 empty] | 259 | 73.5 | 272.39 | 82.44
| 1 | PQ - manter MVAR dentro dos limites de tensão
| 2 | PV - geração
| 3 | Vϴ - swing

## BRANCH
BRANCH - MATRIZ M - Dimensão: 20 x 21
BUS Ramo.de | BUS Ramo.para | Ramo.area | Ramo.zona | Ramo.circuito | Ramo.tipo | R (pu) Ramo.r | X (pu) Ramo.x | B Carregamento de Linha Ramo.b | Ramo.rat_1 | Ramo.rat_2 | Ramo.rat_3 | Ramo.barra_ctrl | Ramo.lado | Ramo.rel_tr | Ramo.ang_tr | Ramo.tap_min | Ramo.tap_max | Ramo.step | Ramo.lim_min Máx. Tensão ou MVAR ou MW limite | Ram.lim_max Máx. Tensão ou MVAR ou MW limite
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fluxograma
ieee14.cdf
Parte 1: | ger_carga
Gera 13 curvas de carga. As informações de cada uma delas são armazendas na matriz_aux.
Parte 2: | escrever_sistema |  | [Caso, Barra, Ramo] = escrever_sistema(matriz_aux)
Gera 24 arquivos .cdf com as informações de potência ativa por hora das 14 barras.
Parte 3: | escrever_excel
Lê todos os 24 arquivos gerados;
Roda o Flow para os 24 arquivos gerados;
Escreve no arquivo "Fluxos.xlsx" as informações sobre o Fluxo, V e ϴ.
Parte 4: | ler_excel |  | [mat_voltage , mat_ang] = ler_excel
Armazena nas matrizes 'mat_voltage' e 'mat_ang' as informações de Tensão e Ângulo, respectivamente, de cada hora.
Parte 5: | escrever_voltage_ang |  | [Caso, Barra, Ramo]=escrever_voltage_ang(matriz_aux, mat_voltage, mat_ang)
Acrescenta aos 24 arquivos.cdf existentes as seguintes informações: Tensão, Ângulo;
Os arquivos são salvos como 'Relatorio - X.txt', onde 'X' varia de 1h até 24h.
Parte 6: | ler_medidores |  | [medidores, Nmed, mat_med]=ler_medidores
Lê os dados do arquivo 'S1_CS01_39M.med';
Gera a matriz 'mat_med' que contém todas as informações do arquivo 'S1_CS01_39M.med'.
Parte 7: | escrever_medidores
Primeiramente lê cada uma das 24 abas da planilha 'Fluxos.xlsx';
Em seguida gera 24 arquivos do tipo 'S1_CS01_39M-Y.txt' (Y = hora) com a 11ª coluna atualizada conforme seu valor correspondente na planilha 'Fluxos.xlsx', respeitando o tipo de cada barra;
Escreve De, Para, Tipo, ACC, FS e REF na planilha 'Simulador de Medidas_II.xls';
Escreve essas informações para as 24 horas do dia nas abas do tipo "SimMedidasConv_Z", onde Z corresponde às horas.
Parte 8: | escrever_medidores_leitura
Abre o arquivo "Simulador de Medidas_II.xlsx";
Lê a coluna "I" (chute) desse arquivo;
Substitui essa coluna lida na coluna 'medidores.leitura" dos arquivos "S1_CS01_39M-Y.txt" (onde Y é a hora) que foram gerados no passo anterior;
Escreve 24 arquivos do tipo "S1_CS01_39M_final-Y.txt" (onde Y é a hora);
Esses arquivos são o relatório final dos medidores onde se pode comparar a medida de referência com a medida lida.

## Plan1
BARRAS | Carga (MW) | Carga (MVAR) | TAN(ϴ) | ϴ (rad) | ϴ (graus)
BUS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS 2 | 21.7 | 12.7 | 0.58525 | 0.52951 | 30.3385
BUS 3 | 94.2 | 19 | 0.2017 | 0.19903 | 11.4035
BUS 4 | 47.8 | -3.9 | -0.08159 | -0.08141 | -4.6644
BUS 5 | 7.6 | 1.6 | 0.21053 | 0.2075 | 11.8887
BUS 6 | 11.2 | 7.5 | 0.66964 | 0.59006 | 33.808
BUS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUS 9 | 29.5 | 16.6 | 0.56271 | 0.51255 | 29.367
BUS 10 | 9 | 5.8 | 0.64444 | 0.57246 | 32.7995
BUS 11 | 3.5 | 1.8 | 0.51429 | 0.47501 | 27.2161
BUS 12 | 6.1 | 1.6 | 0.2623 | 0.25652 | 14.6973
BUS 13 | 13.5 | 5.8 | 0.42963 | 0.40579 | 23.2498
BUS 14 | 14.9 | 5 | 0.33557 | 0.32376 | 18.5502

## Fluxograma (2)
ieee14.cdf | arquivo de entrada
ler_sistema.m | [Caso, Barra, Ramo, M, N]=ler_sistema(sis_file)
ger_carga.m | gera 24 curvas de cargas e armazena nas matrizes:
matriz_aux e matriz_carga_MVAR
escrever_sistema_v2.m | [Caso, Barra, Ramo]=escrever_sistema_v2(matriz_aux , matriz_carga_MVAR)
escreve 24 arquivos do tipo "ieee14-Y.txt"
escrever_excel.m | lê os 24 arquivos "ieee14-Y.txt" gerados
calcula o flow para cara um deles
escreve os resultados na planilha "Fluxos.xls"
ler_excel.m | [mat_voltage, mat_ang] = ler_excel()
escrever_voltage_ang_v2.m | [Caso, Barra, Ramo]=escrever_voltage_ang_v2(matriz_aux, matriz_carga_MVAR, mat_voltage, mat_ang)
escreve 24 arquivos do tipo "Relatorio-Z.txt" contendo módulo de tensão e ângulo das barras
ler_medidores.m | [medidores, Nmed, mat_med]=ler_medidores(med_file)
lê o plano de medições - arquivo "S1_CS01_39M.med"
escrever_medidores_ref.m
escreve na coluna 11 "medidores.ref"
gera 24 arquivos "S1_CS01_39M - K.txt"
escrever_medidores_leitura.m
escreve na coluna 11 "medidores.leitura"
gera 24 arquivos "S1_CS01_39M_final - P.txt"
run_ee.m | estima o estado do sistema